РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2013 года                                № 83                                      ст. Маркинская

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Маркинского сельского

поселения Цимлянского района Ростовской

области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ                              «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Маркинского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Маркинского сельского поселения Цимлянского района, Ростовской области.

2.  Обнародовать - разместить данное постановление на  сайте. Администрации Цимлянского района  в разделе «Поселения»

Глава     Маркинского

сельского поселения                                                             А.В. Ерофеев

Схема водоснабжения и водоотведения

Маркинского сельского поселения

Цимлянского  района Ростовской области

2013г.

Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

1.2 Существующие балансы водопотребления

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

1.1 Введение

Схема водоснабжения на период до 2023 года Маркинского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надёжности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Маркинском сельском поселении.

1.2 Перечень используемых сокращений

ВЗУ – водозаборный узел

ЗСО – зона санитарной охраны

ВС - водоснабжение

ОСК - очистные сооружения канализации

СНиП – строительные нормы и правила

СанПиН – санитарные правила и нормы

СП – свод правил

1.3 Используемые нормативные документы и стандарты при разработке схемы

1. Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

2.Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"(вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения")

3. Водный кодекс Российской Федерации.

4. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011года №635/14

5. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-85*. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011года №631/11

6. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

7.СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204. "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" проверить новый???

9. СНиП 23-01-99 (2002) Строительная Климатология с изменениями

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции; локальная

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Маркинского сельского поселения Цимлянского  района Ростовской  области.

Инициатор проекта.

Администрация Маркинского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Ростовская область, Цимлянский район, ст. Маркинская, Маркинское сельское поселение.

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих  сетей;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного качественного водоснабжения жителей Маркинского сельского поселения в целом;

- 	прокладка канализационных сетей в  Саркеловского сельского поселения;

- 	установка приборов учёта;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2017г.

Реконструкция  магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей застройки;

Строительство, реконструкция водонапорных башен;

поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей

Второй этап 2017-2020г.

Реконструкция  магистральных водопроводов для обеспечения водой территории  существующей и новой застройкой;

поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей

Третий этап 2020-2023г.

строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельные участки для вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости;

Контроль исполнения реализации схемы.

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Маркинского сельского поселения.

Карта Ростовской области Социально-экономическая характеристика

Маркинское сельское поселение расположено в 28 км от г. Цимлянска и граничит с Лозновским, Красноярским, Калининским сельскими поселениями. Включает в себя пять населенных пункта: ст. Маркинская (центральный населенный пункт поселения), х. Паршиков, ст. Кумшацкая, х. Железнодорожный, х. Черкасский. В таком составе поселение было образовано в 2006 г.

Жилой фонд

На 01.01.2008 жилой фонд Маркинского сельского поселения – 45,7 тыс. м2 общей жилой площади, жилая обеспеченность на 1 жителя в среднем 14,6 м2. Маркинское сельское поселение находится в непосредственной близости к г. Цимлянск, развитие поселения зависит от этого соседства.

Сельское хозяйство является доминирующей отраслью в поселении. Это обусловлено наличием высокоплодородных земель, благоприятными климатическими условиями и наличием водных ресурсов.

Маркинское сельское поселение имеет устойчивые межселенные связи с прилегающими Цимлянским городским поселением и г. Волгодонском. Административный центр Маркинского сельского поселения, ст. Маркинская, не имеет развитой социально-культурной инфраструктуры, но имеется  возможность ее развития.

Маркинское сельское поселение имеет ориентацию сельского хозяйства на продукцию растениеводства, в частности зерновых. Здесь необходимо развивать производственные структуры, как по переработке сельскохозяйственной продукции, так и по обслуживанию механизированного парка сельского хозяйства. Перспективным направлением для поселения является сельское хозяйство.

Производственная сфера Маркинского сельского поселения неразвита. Производственные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Непроизводственная сфера Маркинского сельского поселения слаборазвита, представлена объектами социально-культурного назначения: объектами здравоохранения и образования. Вставить таблицу из генплана по объектам

Таким образом, приоритетами функционального развития сельского поселения являются: организация рекреационных зон, развитие и трансляция инновационных технологий в сельском хозяйстве и производстве, обработка и хранение производимой в районах сельскохозяйственной продукции, обеспечение нормируемых показателей социально-культурного обслуживания населения.

Анализ существующего положения Водоснабжение

Все населенные пункты поселения оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения ст. Маркинская являются водозаборные скважина, от водозабора в станицу проложен полиэтиленовый водовод Диаметром от 90 до 110 мм, по которому вода подается в водонапорную башню V=18 м3 и далее в систему уличных разводящих сетей. Обеззараживание воды не производится.

Централизованным водоснабжением в населенных пунктах поселения обеспечено более 90% жилого фонда. Практически все абоненты имеют вводы водопровода в дом, около 75% жилого фонда оборудовано ваннами (душем). Согласно информации, предоставленной ФГУЗ «Центр эпидемиологии Цимлянского района» качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ и СанПиН.

Основные параметры существующих систем водоснабжения населенных пунктов приведены в таблицах(из генплана):

Годовой объем водопотребления в населенных пунктах (тыс.м3/год)

|  | Населенный пункт | Поднято (подано) воды | Реализ. воды, всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | ст. Маркинская | нет данных |  |  |  |  |
| 2 | х. Паршиков | то же |  |  |  |  |
| 3 | ст. Кумшацкая | то же |  |  |  |  |
| 4 | х. Жележнодорожный | то же |  |  |  |  |
| 5 | х. Черкасский | то же |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов (ед.)

|  | Населенный пункт | Всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | ст. Маркинская |  |  |  |  |
| 2 | х. Паршиков |  |  |  |  |
| 3 | ст. Кумшацкая |  |  |  |  |
| 4 | х. Жележнодорожный |  |  |  |  |
| 5 | х. Черкасский |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Общая протяженность уличных сетей водопровода

|  | Населенный пункт | Протяженность уличных сетей (Д 32-100 мм) км | Количество |  |  | Износ сетей и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уличн. колонок | Двор. колонок | Вводов в дом |  |
| 1 | ст. Маркинская | 7,9 | - |  |  | Более 58% |
| 2 | х. Паршиков | 7,7 | - |  |  | Более 67% |
| 3 | ст. Кумшацкая | 3,4 | - |  |  | новые сети |
| 4 | х. Жележнодорожный | 5 | - |  |  | Более 71% |
| 5 | х. Черкасский | 3,5 | - |  |  | Более 49% |
|  | Итого: | 27,5 | - |  |  |  |

Хозяйственно-бытовая канализация

На момент разработки схемы водоснабжения водоотведения в населенных пунктах поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Канализование существующих объектов осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные), из которых, по мере наполнения, жидкие бытовые отходы вывозятся ассенизационными автомобилями.

Общая характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Маркинского сельского поселения входят 5 населённых пунктов. Общая численность населения на 2013г. составляет 2920 человек.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение

В сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

выполнение расчетных схем развития систем водоснабжения населенных пунктов в соответствии с планами развития жилищного и общественного строительства и последующей разработкой соответствующей муниципальной программы реализации;

капитальный ремонт с выборочной реконструкцией водопроводных сетей в ст. Маркинская, х. Паршиков, х. Железнодорожный

реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб;

вынесение на местность и обустройство зон санитарной охраны напорно-регулирующих сооружений;

проведение организационных и технических мероприятий, направленных на установку у потребителей счетчиков расхода воды. Сеть водопровода поселения, предназначенную для транспортирования воды и распределения ее между потребителями, проложена  по смешанной  схеме.

В настоящее время обслуживающей организацией является ОАО «Водоканал»

Проекты ЗСО (зоны санитарной охраны) объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02)

Водоснабжение населения Маркинского сельского поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс – строгого режима. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищенности подземных вод. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчетами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества вода, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002г. в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Централизованным водоснабжением  охвачена большая часть застройки Маркинского сельского поселения.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие  в поселках источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.2 Существующие балансы водопотребления.

Нормативное и фактическое потребление воды жителями  Маркинского  сельского поселения

| Количество жителей на 01.01.2013г. | Нормативное потребление воды жителями (куб.м /сутки) | Нормативное потребление воды учреждениями | Нормативное потребление воды на пожаротушениякубм./сутки | Неучтенные расходы 3% | Нормативное потребление воды всего в куб.м/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2920 |  | - |  |  |  |

1.3.Оценка фактических неучтённых расходов и потерь воды по зонам действия источников Структура неучтённых расходов и потерь воды

На рисунке представлена структура неучтённых расходов и потерь воды.

. Почему у нас Норма по ССП  45 л (по генплану стр.44 ) 160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. – 90 л/сут.- норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». (количество поливок 1 в сутки)

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ст. Маркинская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1027 |  |  |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Паршиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 907 |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| ст.Кумшацкая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 282 |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 483 |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Черкасский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 221 |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | чел | 2735 |  |  |  |  |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Маркинского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Маркинского сельского поселения приведены  в таблице 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |  |
|  |  |  |  | прирост | итого |
| 1 | ст. Маркинская | - | 1027 |  |  |
| 2 | х. Паршиков | - | 907 |  |  |
| 3 | ст.Кумшацкая | - | 282 |  |  |
| 4 | х. Железнодорожный |  | 483 |  |  |
| 5 | х. Черкасский |  | 221 |  |  |
|  | Итого |  | 2920 |  |  |

В перспективе развития Маркинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Маркинского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. – 90 л/сут.- норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». (количество поливок 1 в сутки)

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Водопроводные сети Маркинского сельского  поселения, их месторасположение и характеристика.

| №№ | Наименование объекта и его местоположение | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр мм | Материал труб | Протяжённость км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети в ст. Маркинская, х. Паршиков, ст. Кумшацкая, х. Железнодорожный, х. Черкасский расположены по улицам. | Напорный или какой водопровод |  | 32-110 | Сталь и полиэтиленованая | 14,640 |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Маркинского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Предусмотрен капитальный ремонт (прокладка) водопровода диаметр____мм от существующей сети диаметр ______ мм, проходящей в ст. Маркинской, х. Паршикове, х. Жележзнодорожном,  вставить из таблицы ______ от существующей сети

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

особенности территории строительства.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2013г | 2 этап 2017г. | 3 этап 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ст. Маркинской |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 2 | — | 4848,616 | 4848,616 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø90 | км | 5,70 | — | 16 896,868 | 16 896,868 |
| 1.3 | Ø63 | км | 4,10 | — | 25 086,355 | 25 086,355 |
|  | Итого: |  |  | — | 46831,839 | 46831,839 |
| 2. | х. Паршиков |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2424,308 | 2424,308 |
| 2.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,75 | — | 3 398,630 | 3 398,630 |
|  | Итого: |  |  | — | 5822,938 | 5822,938 |
| 3. | х. Железнодорожный |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 1,70 | — | 6 561,375 | 6 561,375 |
| 3.2 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт | 1 | - | 2424,308 | 2424,308 |
|  | Итого: |  |  | — | 8985,683 | 8985,683 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  |  |  |  |

Глава 2. Схема водоотведения. (водоотведение ближайшие 20 лет меняться не будет)

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Хозяйственно-бытовая канализация

В целях сокращения негативного воздействия на окружающую природную среду и среду обитания человека, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по оборудованию территорий населенных пунктов поселения централизованной системой канализации:

разработка принципиальных схем канализования населенных пунктов с размещением блочно-модульных очистных сооружений канализации. Для ст. Маркинской и х. Паршиков предлагается оборудовать общие ОСК. При разработке схем необходимо, по согласованию с заинтересованными организациями, решить вопрос о месте сброса очищенных стоков;

подготовка и утверждение муниципальной программы по строительству сетей и сооружений канализации в поселении;

строительство сетей канализации рекомендуется осуществлять поэтапно, с подключением в первую очередь основных объектов общественного назначения и кварталов современной застройки;

канализационные сети рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, имеющих значительный срок службы. Канализационные насосные станции рекомендуется применять колодцевого типа полной заводской готовности;

до устройства в населенных пунктах централизованной системы канализации, все вновь вводимые на территории поселения объекты должны оборудоваться герметичными выгребными ямами в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства.

В настоящее время  населенные пункты Маркинского сельского поселения сети канализации не имеют. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Жилые дома Маркинского сельского поселения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования

Отсутствует .

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2013г | 2 этап 2017г. | 3 этап 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ст. Маркинская |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. |  | — |  |  |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км |  | — |  |  |
| 1.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø90 | км |  | — |  |  |
|  | Итого: |  |  | — |  |  |
| 2. | х. Паршиков |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. |  | — |  |  |
| 2.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км |  | — |  |  |
| 2.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø75 | км |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | — |  |  |
|  | Всего по поселенияю |  |  |  |  |  |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2017г | 2 этап 2020г. | 3 этап 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ст. Маркинская |  |  |  |
|  | водоснабжение | — |  |  |
|  | водоотведение | — |  |  |
|  | Итого: | 0,000 |  |  |
| 2 | х. Паршиков |  |  |  |
|  | водоснабжение | — |  |  |
|  | водоотведение | — |  |  |
|  | Итого: | 0,000 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

схема 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000